## energ
1. Удельная вентиляционная характеристика здания
Kвент= 0,28 c nв bvrввент(1-Кэф)
где
с - удельная теплоемкость воздуха | [5 empty] | 1 | кДж/(кг·°С)
bv - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций | [5 empty] | val-1
1.1 Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3
| rввент = 353/(273 + tот)= |  | val-2 |  | val-3 | кг/м3;
1.2 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1
nв=nв1+nв2+nв3
nв1 - для жилого здания за счет вентиляции
| nв1=Lвент/(bv*Vот) |  |  | Vот - отапливаемый объем здания |  |  | val-4 | м3
nв2 -для общественного здания за счет вентилиции и инфильтрации
nв2 = (( Lвент ·nвент)/168 + (Gинф·nинф) / (168 ·rввент )) / (bv · Vот)
nв3 - для технических помещения за счет инфильтрации
nв3 = (Gинф·nинф) / (168 ·rввент ) / (bv · Vот)
где Lвент — количество приточного воздуха в здание
| Lv = | val-5
nвент — число часов работы вентиляции в течение недели, равное для рассматриваемого здания
kэф — коэффициент эффективности рекуператора.
nинф — число часов учета инфильтрации в течение недели, равное для рассматриваемого здания
| nинф = | val-6 | час
Gинф — количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в течение суток отопительно периода
Gинф = (Aок / Rтрu,ок) · (DPок / 10)2/3 + Aдв / Rтрu,дв) · (DPдв / 10)1/2
Aок и Aдв - соответственно суммарная площадь окон , балконных дверей и входных наружных дверей лестничной клетки, м2
Aок = | val-7 | м 2 | Aдв = | val-8 | м 2
DPок и DP дв - расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха соответственно для окон и входных наружных дверей
Для окон
|  |  | DPок = 0,28 H(g н - gв ) + 0,03 gн v2 = | val-9 |  |  |  | val-10 | Па
Для входных наружных дверей
|  |  | DPдв = 0,55 H(g ext - gint ) + 0,03 gext v2 = | val-11 |  |  |  | val-12 | Па
gн - удельный вес наружного воздуха |  |  |  | gн = | val-13 | Н/м3
gв - удельный вес внутреннего воздуха |  |  |  | gв = | val-14 | Н/м3
H - высота здания, м |  |  |  | Н = | val-15 | м
v - максимальная скорость ветра за январь |  |  |  | v = | val-16 | м/с
Rок и Rдв - соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон , балконных дверей и входных наружных дверей, лестничной клетки
|  | Rтрu,ок = (1/Gn) (DPок/ Dpo)2/3 = | val-17 |  | val-18
|  | Rтрu,дв = (1/Gn) (DPдв/ Dpo)2/3 = | val-19 |  | val-20
Gn - нормируемая воздухопроницаемость, принимаемая по Таблице 11 СНиП 23-02-2003
Для окон и балконных дверей |  |  | Gn = | val-21 | кг/(м2 ч)
Для входных наружных дверей |  |  | Gn = | val-22 | кг/(м2 ч)
Dpо=10 Па - разность давлений на наружной и внутренней поверхностях светопрозрачных конструкций, при которой оределяется сопротивление воздухопроницанию
Gинф = (Aок / Rок) · (DPок / 10)2/3 + Aдв / Rдв) · (DPдв / 10)1/2
| Gинф= | val-23 |  |  |  |  | val-24
Тогда
Средняя кратность воздухообмена жилой части здания за отопительный период | [6 empty] | nв1
|  | nв1=Lвент/(bv*Vот) |  |  | nв1= | val-25
Причем в качестве Lвент принимается большее из двух значений |  |  |  |  | Lвент1= | val-26 | Lвент2= | val-27 | val-28
Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период
nв2= (( Lвент ·nвент)/168 + (Gинф·nинф) / (168 ·rввент)) / (bv · Vот) |  |  |  |  | nв2 = | val-29
Средняя кратность воздухообмена ЛЛУ за отопительный период nв3
nв3 = (Gинф·nинф) / (168 ·rввент ) / (bv · Vот) |  |  |  |  | nв3= | val-30
тогда
nв=nв1+nв2+nв3= |  | val-31
Подставляя приведенные выше значения в формулу (Г.6) СНиП 23-02-2003, получим
Kвент = 0,28 c nв bvrввент(1-Кэф) |  |  | = | val-32 | Вт/(м2·°С).
2 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания
| Кбыт= | (qбыт*Aж)/(Vот*(tв-tот)
qбыт- величина бытовых тепловыделений на 1м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2;
| v = | val-33
z — коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления, в здании применена двухтрубная система отопления;
| z = | val-34
bh — коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанного с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения
| bh = | val-35
| Кбыт= | (qбыт*Aж)/(Vот*(tв-tот) |  |  | Кбыт= | val-36
3. Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации
Крад=(11,6*Qгодрад)/(Vот*ГСОП) |  |  |  |  | Крад= | val-37
где: Qгодрад - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода для четырех фасадов здания, ориентированных по четырем направлениям, определяются по формуле (Г.11) СНиП 23-02-2003
Qгодрад = t1ок t2ок (Aок1 I1 + Aок2 I2 + Aок3 I3 + Aок4 I4 ) + t1фон t2фон Aфон Iгор
где t1ок, t1фон — коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;
| t1ок = | val-38 | t1фон = | val-39
где t2ок, t2фон — коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;
| t2ок = | val-40 | t2фон = | val-41
Аок1, Аок2, Аок3, Aок4 — площади светопроемов фасадов здания, ориентированных по направлениям, м2;
Aок1 = | val-42 | Aок2 = | val-43 | Aок3 = | val-44 | Aок4 = | val-45
Aок5 = | val-46 | Aок6 = | val-47 | Aок7 = | val-48 | Aок8 = | val-49
Афон — площадь светопроемов зенитных фонарей
I1, I2, I3, I4 — средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, ориентированная по фасадам здания
I1 = | val-50 | I2 = | val-51 | I3 = | val-52 | I4 = | val-53
I5= | val-54 | I6 = | val-55 | I7 = | val-56 | I8 = | val-57
Iгор — средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2;
Qгодрад = | val-58 | МДж
Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания qрот
qрот=[Kоб + Квент - (Кбыт + Крад) * n * z] * (1 - x) * bh
qрот= | val-59
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
Qгодот = 0,024*ГСОП*Vот*qрот
Qгодот = | val-60 | кВт ч/год
Общие теплопотери здания за отопительный период
Qгодобщ = 0,024*ГСОП*Vот*(Коб+Квент)
Qгодобщ = | val-61 | кВт ч/год
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
q=Qгодот/Аот |  | q= | val-62 | кВт*ч/(м2год)